**Вопрос.** Если проектная документация выполнена до введения СП 484.1311500.2020, но срок эксплуатации оборудования истёк, требуется ли перепроектировать документацию, или выполнять замену оборудования по существующему проекту?

**Ответ.** *В соответствии с требованиями п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства от 16 сентября 2020 года № 1479) при изменениях на объекте, связанных с устройством систем противопожарной защиты, необходимо разрабатывать проектную документацию в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.*

*Таким образом, при замене оборудования в связи с истечением срока его эксплуатации необходимо разрабатывать проектную документацию* *в соответствии с действующими* *нормативными документами по пожарной безопасности.*

**Вопрос.** Если на объекте нет документации, но есть система пожарной сигнализации, требуется ли выполнять документацию согласно СП 484.1311500.2020, или допускается разрабатывать согласно нормам, существовавшим на момент выполнения монтажных работ?

**Ответ.** *В таком случае необходимо проверить соответствие СПС действующим нормативным документам по пожарной безопасности и в случае выявления недостатков принять меры к их устранению. Проектную документацию необходимо разрабатывать в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности.*

**Вопрос.** Если здание построено до введения 123-ФЗ, есть документация на пожарную сигнализацию, сигнализация смонтирована, но требуется реконструкция, по каким нормам выполнять данную реконструкцию? Постановление правительства РФ от 1 сентября 2021 г № 1464 вводит свои требования к таким домам. Требуется выполнять Постановление № 1464 или выполнять по старой документации?

**Ответ.** *В соответствии с требованиями к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № 1464) в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция, техническое перевооружение или изменение функционального назначения после вступления в силу Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", применяются требования Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции, техническому перевооружению или изменению функционального назначения.* ***Вместе с тем,******собственнику объекта защиты или лицу, владеющему объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании****, предусмотренном федеральным законом или договором,* ***при наличии не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации******проектной документации******целесообразно применять положения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" вне зависимости от проведения капитального ремонта,*** *реконструкции, технического перевооружения или изменения функционального назначения при оснащении объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.*